TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

Aktualizēts ar grozījumiem 10.04.2026.

- Iepirkuma priekšmets.

Iepirkuma priekšmets ir divu saules paneļu elektrostaciju (katra ar jaudu 10 kW) dokumentācijas izstrāde, sagatavošana, saskaņošana, saules paneļu uzstādīšana, pieslēgšana elektroapgādes tīkliem, objektu nodošana ekspluatācijā, attālinātas darbības kontroles nodrošināšana un teritorijas labiekārtošana atbilstoši šo tehnisko specifikāciju prasībām.

Saules paneļu izkārtojums Pasūtītāja objektos – uz zemes vai uz ēkas jumta.

- Līguma izpildes vieta.

Saules paneļu elektrostaciju (katra ar jaudu 10 kw) izbūve tiek veikta divos Cēsu pilsētas SIA “Vinda” objektos (abi kopā turpmāk – Objekti):

- “Cēsu pilsētas otrā pacēluma ūdens sūkņu stacija” Ģimnāzijas ielā 2C, Cēsīs, Cēsu novads, LV – 4101,  (turpmāk- ŪSI) teritorija (kadastra uzmērījuma Nr. 42010090318);

- “Priekuļu ūdens sagataves iekārtas un ūdenstornis” Mežciema iela 6, Priekuļi, Priekuļu pagasts, Cēsu novads, LV – 4126 (turpmāk – Priekuļu ūdenstornis) (Kadastra uzmērījuma Nr. 42720070463);

- Līguma izpildes laiks.

Būvdarbu izpildei 1 (viens) mēnesis no līguma noslēgšanas dienas.

- Garantijas termiņš.

Garantijas termiņš būvdarbiem un iekārtām ir:

  - veiktajiem būvdarbiem ne mazāk kā 3 gadi;

  - saules paneļu tehniskā garantija ne mazāk kā 15 gadi;

  - saules paneļu ražības garantija ne mazāka kā 25 gadi;

  - strāvas pārveidotājam (invertoram) ne mazāk kā 10 gadi;

  - saules paneļu montāžas konstrukcijām ne mazāk kā 10 gadi.

- Prasības Pretendentam.

  - Pretendentam iepriekšējo 3 (trīs) gadu (2023., 2024., 2025. un 2026. gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai) laikā ir pieredze vismaz 2 (divu) līgumu izpildē, kas atbilst sekojošām prasībām:

    - vismaz divu līgumu ietvaros ir veikta saules paneļu elektrostacijas (ar jaudu vismaz 10 kW) būvniecības dokumentācijas sagatavošana, tās izbūve, uzstādīšana, pieslēgšana paralēlam darbam ar attiecīgās valsts elektrotīklu uzturētāju. Darbiem jābūt pilnībā pabeigtiem un objektam jābūt nodotam ekspluatācijā atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām;

    - Pretendents iesniedz dokumentāciju, kurā Pasūtītājs var pārliecināties par Pretendenta pieredzi atbilstoši šī punkta prasībām – atsauksme vai cita alternatīva dokumentācija (iesniegtajiem dokumentiem ir jāsatur informācija par iepirkuma procedūras nolikumā izvirzītajām pieredzes prasībām).

  - Pretendentam ir piedāvāto saules paneļu ražotāja vai tā oficiālā pārstāvja pilnvarojums piedāvāto iekārtu izplatīšanai, uzstādīšanai un garantijas laika apkalpošanai., ko Pretendents apliecina, iesniedzot ražotāja vai tā oficiālā pārstāvja pilnvarojumu apliecinoša dokumenta kopiju (-as).

  - Pretendentam pirms piedāvājuma sagatavošanas obligāti jāapmeklē Objekti un pilnībā jāiepazīstas ar darbu izpildes vietām un izpildes apstākļiem, jānovērtē ŪSI objektā esošās ēkas jumta konstrukcijas slodzes noturību. Minēto objektu apskati iespējams veikt darbdienās laikā no plkst.8:00 līdz plkst.17:00, 2 (divas) darbdienas iepriekš saskaņojot apskates laiku ar Attīrīšanas iekārtu struktūrvienības vadītāju Ralfu Saļmo. Kontakti: Ralfs.Salmo@vinda.lv, mob.+37129478587.

  - Tiks uzskatīts, ka Pretendents ir rūpīgi iepazinies ar Objektiem, veicis klimatisko apstākļu un noēnojuma izpēti, lai paredzētu ar saules elektrostaciju maksimālo saražoto elektriskās enerģijas daudzumu dažādos diennakts laika un sezona apstākļos, izvērtējis optimālāko saules paneļu atrašanās vietu, aprēķinājis veicamo darbu apjomu un iekļāvis Finanšu piedāvājumā visu tehniskās dokumentācijas izstrādes darbu, materiālu un būvdarbu izmaksas.

  - Pretendentam jāievērtē, ka Darbu apjomos norādīto darbu izpilde un iekārtu uzstādīšana ietver pilnu darba ciklu līdz saules paneļu elektrostacijas nodošanai ekspluatācijā.

  - Pretendents ir atbildīgs par objektā izbūvēto inženierkomunikāciju izpildmērījumu veikšanu (digitālā veidā, LKS 92 koordinātu sistēmā) normatīvajos aktos noteiktā kārtībā, iesniedzot Pasūtītājam izpildmērījumu plānu digitālā veidā uz elektroniskā datu nesēja dwg. formātā. Izpildmērījumus jāveic sertificētai personai, atbilstoši Ministru kabineta 2012.gada 24.aprīļa noteikumiem Nr.281 ,,Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi”.

- Līgumā veicamie darbi.

  - Pretendents novērtē un veic ģeotehnisko izpēti, izpilduzmērījumus, ēnojuma, t.sk., starp-paneļu ēnojuma) analīzi, saules paneļu stacijas ražības modelēšanu, lai izstrādātu saules elektrostacijas projektus. Veicot izpēti, analīzi un projekta izstrādi, Pretendents nosaka efektīvāko saules paneļu izvietojumu, montāžas slīpumu un skaitu, ievērojot, ka katrā uzstādīšanas objektā saules paneļu elektrostacijas nodrošina visefektīvāko saules enerģijas pārveidošanu elektriskajā enerģijā un to kopējā jauda katrā objektā atsevišķi nav mazāka par 10 kW. Pretendents ņem vērā Objektu zemes gabala ģeofizikālās īpašības, izveidojot saules paneļu elektrostacijas pamatus un palīgkonstrukcijas, kurām jāspēj izturēt saules paneļu svaru, sniega slodzi un vēja brāzmu vai citu vides faktoru noslodzi. Visas izmaksas, kas saistītas ar šo izpēti un iespējamiem rezultātiem, Pretendents iekļauj līgumcenā.

  - Tehniskās dokumentācijas izstrāde, kurā ietvertas sadaļas ar tehniskiem rasējumiem, izvēlētiem materiāliem, saslēguma shēmām un citiem risinājumiem, kas ļauj pilnvērtīgi veikt saules paneļu staciju uzstādīšanu un nodošanu ekspluatācijā. Tehniskā dokumentācija jāsagatavo, ievērojot AS “Sadales tīkls” tehniskos noteikumus un šīs Tehniskās specifikācijas.

  - Pretendents, savas kompetences ietvaros un Pasūtītāja uzdevuma realizācijai, iepazīstas ar Tehniskajā specifikācijā iekļauto dokumentāciju un pēc nepieciešamības pieprasa institūcijās un iestādēs nepieciešamās iekārtu pieslēgšanas atļaujas un saņem iekārtu izvietošanas saskaņojumus, t.sk. pieprasot papildus tehniskos noteikumus.

  - Saules paneļu elektrostaciju izveidei nepieciešamo iekārtu (saules paneļu nesošā konstrukcija un stiprinājumi, saules paneļi, invertori, stiprinājumi, atbilstoša šķērsgriezuma kabeļi, vadības sistēma u.c. nepieciešamie elementi sistēmas pilnvērtīgai darbībai) piegāde un uzstādīšana. Visām iekārtām ir jābūt iepriekš nelietotām.

  - Saules paneļu elektrostaciju pieslēgšana esošai objekta elektroapgādes sistēmai paralēlai un sinhronizētai darbībai ar AS “Sadales tīkls” elektrotīklu un to ieregulēšana.

  - Saules paneļu elektrostacijām paredzētās būvniecības dokumentācijas izstrādi atbilstoši normatīvajiem aktiem, nepieciešamās atļaujas, būvniecības lietas vadīšanu būvniecības informācijas sistēmā (BIS), saules paneļu elektrostaciju nodošanu ekspluatācijā veic Pretendents atbilstoši AS “Sadales tīkls” prasībām.

- Vispārīgās prasības galvenajiem elementiem.

  - Prasības saules paneļiem

| N.p.k. | Tehniskās specifikācijas prasības katram objektam atsevišķi |
| --- | --- |
| 1. | Saules paneļu kopējā jauda – ne mazāka kā 12 kW. |
| 2. | Saules paneļu veids – monokristāliskie silīcija paneļi; |
| 3. | Nominālā saules paneļu jauda ≥ 500 W (pie STC ar pozitīvu jaudas toleranci); |
| 4. | Paneļa efektivitāte ne mazāka par 20%; |
| 5. | Temperatūras jaudas koeficients ne mazāks/ne sliktāk par -0.35%/K; |
| 6. | Ražības garantija ne mazāka par 87% no sākotnējās jaudas pēc 25 gadiem; |
| 7. | Saules paneļiem jāatbilst CE (Conformité Européenne) marķējumam un IEC standartiem IEC 61215 un IEC 61730. |
| 8. | Paneļa stikls triecienizturīgs ar pretatstarošanas slāni; |
| 9. | Darba temperatūras diapazons: -30° C līdz +85° C |
| 10. | Izturība sniega radītai slodzei ≤ 5400 Pa. |

  - Prasības strāvas pārveidotājam (invertoram)

| N.p.k. | Tehniskās specifikācijas prasības katram objektam atsevišķi |
| --- | --- |
| 1. | Nominālā jauda P/nom=10kW; |
| 2. | Nomināls spriegums - U/ACnom=400V, 50 Hz |
| 3. | Fāžu skaits - 3 fāzes; |
| 4. | Maksimālā efektivitāte - 98.0% vai labāk; |
| 5. | Aizsardzības klase ne mazāk IP65; |
| 6. | Funkcionalitāte datu nolasīšanai attālināti; |
| 7. | Invertoram jāatbilst CE (Conformité Européenne) marķējumam un to ražotājam jābūt reģistrētam Eiropas Savienībā un atbilstība standartiem: IEC 62109-1/-2, EN 50549-1:2019/A1:2023; IEC62116; IEC61727. |
| 8. | Iekārtas aizsardzība pret apkārtējās vides iedarbību ne mazāka kā IP65 |
| 9. | Nodrošināta: Anti-islanding funkcija, aizsardzība pret pārspriegumu, pārslodzi, īssavienojumu un pārkaršanu. |
| 10. | Nodrošināta funkcionalitāte datu nolasīšanai attālināti. |

  - Prasības saules paneļu montāžas konstrukcijai

| N.p.k. | Tehniskās specifikācijas prasības |
| --- | --- |
| 1. | Saules paneļi tiks montēti uz zemes vai uz jumta montāžas konstrukcijām; |
| 2. | Uz zemes paredzētajām montāžas konstrukcijām jābūt no tērauda, karsti cinkotām vai apstrādātām ar magneli; |
| 3. | Montāžas konstrukcijām jāatbilst CE (Conformité Européenne) marķējumam un to ražotājam jābūt reģistrētam Eiropas Savienībā un |

- Laukumi atkritumu izvietošanai.

Pretendentam netiks piedāvāti laukumi atkritumu ievietošanai, un viņam jāorganizē rakšanas atkritumu izvietošanas iespējas uz paša rēķina. Neatļauta atkritumu izvietošana nav pieļaujama.

- Būvlaukuma tīrība.

Pretendents ir atbildīgs par adekvātu būvlaukuma un būvju apkopi. Materiāli un aprīkojums jānovieto, jāuzglabā un jāsakrauj tādā kārtībā, kas iespējami samazinātu vietējo aktivitāšu traucējumus un pārtraukumus.

Pretendentam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai nepieļautu, ka transportlīdzekļi izgāž dubļus vai citus atkritumus uz piebraucamā ceļa, ja tas notiek, nekavējoties jāaizvāc jebkuri šādā veidā izgāzti materiāli.

Labiekārtošanai piemērotie materiāli jāsakrauj kaudzēs būvlaukumā, neizmantojamie materiāli jālikvidē. Pretendentam jāiekrauj, jātransportē un jāizgāž visi būvgruži, kas radušies darbu izpildes laikā.  Pretendents būvniecības darbu laikā radušos būvniecības atkritumus drīkst nodot tikai atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumam, kas Valsts vides dienestā ir saņēmis atbilstošu atļauju. Pretendents ir atbildīgs par visiem ar materiālu izgāšanu saistītajiem izdevumiem. Attālums līdz izgāztuvei jānosaka pašam Pretendentam.

- Inženierkomunikācijas izmantošanai būvlaukumā.

Pretendentam uz sava rēķina jāorganizē elektrības un ūdensapgāde un citas komunikācijas, kas nepieciešamas būvlaukuma iekārtošanai, un jānodrošina visu cauruļu, kabeļu un armatūras, kas saistītas ar šo komunikāciju uzstādīšanu, piegāde, apkope un aizvākšana pēc darbu pabeigšanas.

- Drošības un aizsardzības prasības.

Pretendents ir atbildīgs par darba drošību,  visu drošības pasākumu veikšanu un drošības aprīkojumu, sākot ar darbu uzsākšanas brīdi.

- Esošo komunikāciju izvietojums.

Atkārtoti jāpārliecinās par esošo komunikāciju un būvju precīzu atrašanās vietu, izmantojot drošas metodes cauruļvadu un kabeļu atrašanai vai atrakšanai ar rokām, ja nepieciešams. Neskatoties uz informāciju par esošo infrastruktūru, kuru saņēmis Pretendents, atbildību par infrastruktūras atrašanās vietas noteikšanu un tās sabojāšanu neuzmanības dēļ jāuzņemas Pretendentam.

13. Saskaņojumi ar Pasūtītāju.

13.1. Pieslēgums pie sadales tīkliem (saskaņā ar AS “Sadales tīkls” izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem).

Pretendents, veicot pieslēgumu, pie AS “Sadales tīkls” elektrotīkliem, ūdensapgādes sistēmu iekārtu darbību nedrīkst pārtraukt ilgāk par 2 stundām, to saskaņojot ar Pasūtītāju.

- Darbu pabeigšana un nodošana ekspluatācijā.

  - Dokumentācija.

Ar Darbu izpildes un nodošanas ekspluatācijā saistīto dokumentu sagatavošanas izdevumi jāparedz Darbu izpildes tāmē.

  - Atzinumi.

## Pretendenta pienākums ir saņemt visus atzinumus par pabeigtajiem Darbiem, kādi nepieciešami saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

- Koordinēšanas un darbu gaitas kontrole.

Vienu nedēļu pēc līguma noslēgšanas jānotiek darbu uzsākšanas sanāksmei. Darbu uzsākšanas sanāksmi organizē Pretendents un uz to uzaicina Pasūtītāju.

Līguma izpildes laikā Pasūtītājs var organizēt projekta un būvdarbu vadības sanāksmes, uz kurām jāierodas Pretendenta atbildīgajiem darbiniekiem. Sanāksmes var tikt organizētas pēc nepieciešamības tāpat sanāksmes var tikt organizētas, ja tiek kavēts laika grafiks vai citu neparedzētu problēmu risināšanai. Arī Pretendents var ierosināt sasaukt sanāksmi, par to informējot Pasūtītāju.

- Iesniedzamie dokumenti.

16.1. Pretendentam kā minimums jāiesniedz:

- Tehniskais piedāvājums;

- Pieredzi apliecinošie dokumenti;

- Darbu izpildes tāme.