TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

Divu saules paneļu elektrostaciju, tehniskās dokumentācijas izstrāde, izbūve un iekārtu uzstādīšana Cēsu pilsētas SIA “Vinda” objektos

ID Nr. Vinda2026/06

Ar grozījumiem 10.04.2026.

Pretendenta nosaukums __________________________

- Prasības saules paneļiem

| N.p.k. | Tehniskās specifikācijas prasības katram objektam atsevišķi | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- |
| 1. | Saules paneļu kopējā jauda – ne mazāka kā 12 kW. |  |
| 2. | Saules paneļu veids – monokristāliskie silīcija paneļi; |  |
| 3. | Nominālā saules paneļu jauda ≥ 500 W (pie STC ar pozitīvu jaudas toleranci); |  |
| 4. | Paneļa efektivitāte ne mazāka par 20%; |  |
| 5. | Temperatūras jaudas koeficients ne mazāks/ne sliktāk par -0.35%/K; |  |
| 6. | Ražības garantija ne mazāka par 87% no sākotnējās jaudas pēc 25 gadiem; |  |
| 7. | Saules paneļiem jāatbilst CE (Conformité Européenne) marķējumam un IEC standartiem IEC 61215 un IEC 61730. |  |
| 8. | Paneļa stikls triecienizturīgs ar pretatstarošanas slāni; |  |
| 9. | Darba temperatūras diapazons: -30° C līdz +85° C |  |
| 10. | Izturība sniega radītai slodzei ≤ 5400 Pa. |  |

- Prasības strāvas pārveidotājam (invertoram)

| N.p.k. | Tehniskās specifikācijas prasības katram objektam atsevišķi | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- |
| 1. | Nominālā jauda P/nom=10kW; |  |
| 2. | Nomināls spriegums - U/ACnom=400V, 50 Hz |  |
| 3. | Fāžu skaits - 3 fāzes; |  |
| 4. | Maksimālā efektivitāte - 98.0% vai labāk; |  |
| 5. | Aizsardzības klase ne mazāk IP65; |  |
| 6. | Funkcionalitāte datu nolasīšanai attālināti; |  |
| 7. | Invertoram jāatbilst CE (Conformité Européenne) marķējumam un to ražotājam jābūt reģistrētam Eiropas Savienībā un atbilstība standartiem: IEC 62109-1/-2, EN 50549-1:2019/A1:2023; IEC62116; IEC61727. |  |
| 8. | Iekārtas aizsardzība pret apkārtējās vides iedarbību ne mazāka kā IP65. |  |
| 9. | Nodrošināta: Anti-islanding funkcija, aizsardzība pret pārspriegumu, pārslodzi, īssavienojumu un pārkaršanu. |  |
| 10. | Nodrošināta funkcionalitāte datu nolasīšanai attālināti. |  |

- Prasības saules paneļu montāžas konstrukcijai

| N.p.k. | Tehniskās specifikācijas prasības | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- |
| 1. | Saules paneļi tiks montēti uz zemes vai uz jumta montāžas konstrukcijām; |  |
| 2. | Uz zemes paredzētajām montāžas konstrukcijām jābūt no tērauda, karsti cinkotām vai apstrādātām ar magneli; |  |
| 3. | Montāžas konstrukcijām jāatbilst CE (Conformité Européenne) marķējumam un to ražotājam jābūt reģistrētam Eiropas Savienībā un |  |

- Informācija par Pretendenta pieredzi:

| Objekta nosaukums, objekta nodošanas ekspluatācijā datums/līguma uzsākšanas mēnesis un gads un pabeigšanas mēnesis un gads | Pasūtītājs, kontaktinformācija atsauksmēm (vārds, uzvārds, tālrunis, e-pasts) |
| --- | --- |

- Pretendenta pielikumi:

  - Pieredzi pamatojošie dokumenti;

  - Darbu izstrādes tāmes.

- Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, apliecina, ka:

  - iesniedzot piedāvājumu cenu aptaujā ir sniedzis patiesas ziņas par savu pieredzi un atbilstību Pretendentam izvirzītajām prasībām, var nodrošināt Tehniskajā specifikācijā izvirzītās prasības;

  - Iepirkuma līguma noslēgšanas gadījumā nodrošinās darba drošības noteikumu, vides aizsardzības, ugunsdrošības un elektrodrošības prasību ievērošanu;

  - neveic un Līguma noslēgšanas gadījumā Līguma izpildē neveiks darījumus (neiegādāsimies preces vai pakalpojumus) ar tādu fizisku vai juridisku personu (tai skaitā tās valdes vai padomes locekli, patieso labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt juridisko personu darbībās, kas saistītas ar filiāli, vai personālsabiedrības biedru, tā valdes vai padomes locekli, patieso labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, ja juridiskā persona ir personālsabiedrība), pret kuru ir noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankcijas.

Pretendenta paraksttiesīgā persona vai tā pilnvarota persona:

| Vārds, uzvārds, ieņemamais amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Vieta, datums |  |

Parakstot dokumentu ar elektronisko parakstu, datums ir pievienotā elektroniskā paraksta un laika zīmoga datums.