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Cenu aptaujas
“Ārējo ūdensapgādes tīklu izbūve Maija un Dārza ielās, Liepā, Cēsu novadā”
ID Nr. Vinda2026/09

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS
Aktualizētas 18.08.2026.

1. Vispārīgais raksturojums
1.1. Pasūtītājs -  Cēsu pilsētas SIA „Vinda”, reģ. Nr. 49503000754, juridiskā adrese: Valmieras iela 10, Cēsis, Cēsu novads.
1.2. Būvuzņēmējs - Pretendents, ar kuru noslēgts līgums par centralizēto ūdensapgādes tīklu izbūvi cenu aptaujas “Ārējo ūdensapgādes tīklu izbūve Maija un Dārza ielās, Liepā, Cēsu novadā” ietvaros.
1.3. Būvdarbi -  Ārējo centralizēto ūdensapgādes tīklu izbūve Maija un Dārza ielās, Liepā, Liepas pagastā, Cēsu novadā, to pieslēgšana pie esošā ūdensapgādes tīkla atbilstoši šajās tehniskajās specifikācijās un darbu organizācijas projektā (DOP) norādītajām prasībām.
1.4. Būvdarbi jāveic saskaņā ar Cēsu Būvvaldē akceptētu būvprojektu „Ārējo ūdensapgādes tīklu izbūve Maija un Dārza ielās, Liepā, Cēsu novads”, Nr. BIS-BL-954023-346220 (turpmāk – Būvprojekts). Projektētājs Cēsu pilsētas SIA “Vinda” (reģ. Nr. 49503000754), ievērojot attiecīgos Latvijas Republikas normatīvos aktus.
1.5. Izbūvējamais ūdensapgādes tīklu kopējais garums: 439,0 metri.
1.6. Būvdarbu izpildes termiņš: ne ilgāk par 90 kalendārajām dienām no līguma noslēgšanas brīža ar iespēju saņemt izpildes termiņa pagarinājumu Būvdarbu izpildes noslēgtā līguma atrunātajos gadījumos. Būvobjekta pieņemšana ekspluatācijā ir iekļauta līguma izpildes termiņā.
2. Piedāvājuma nosacījumi
2.1. Būvdarbus drīkst veikt tikai kvalificēts un atbilstoši sertificēts personāls, ievērojot drošības tehnikas un vides aizsardzības pasākumus. 
2.2. Pēc cenu aptaujas procedūras beigām pretenzijas par projekta nepilnībām vai citiem apstākļiem, kas palielina piedāvājuma cenu, netiks ņemtas vērā.
2.3. Visiem izejmateriāliem, kas tiks pielietoti darbos, ir jābūt jauniem, nelietotiem, un tie jāpārvadā, jāpārvieto, jāuzglabā apstākļos, kas nodrošina to drošību un ļauj novērst to iespējamo sabojāšanu vai to stāvokļa pasliktināšanos.
2.4. Visām precēm un materiāliem, kas izmantoti Būvdarbos gan celtniecības, gan pārbaužu vajadzībām, jāatbilst starptautiskajiem EN standartiem vai atbilstošiem nacionālajiem LVS standartiem.
3. Garantijas nosacījumi
3.1. Minimālais garantijas laiks materiāliem - 5 (pieci) gadi no Būvobjekta nodošanas ekspluatācijā. Izejmateriālu un būvizstrādājumu garantijai jāsedz visi defekti, ko pie normālas piegādātās preces ekspluatācijas var izraisīt konstrukcija, materiāli un darbaspēks.
3.2. Minimālais garantijas laiks izbūves darbiem - 3 (trīs) gadi no būvobjekta nodošanas ekspluatācijā.
3.3. Izbūves darbi un montāža jāveic ar noteikumu, lai preču ražotāja garantija paliktu spēkā.
3.4. Pretendentam jānodrošina, lai materiāli un preces tiktu uzglabātas, pārkrautas un samontētas saskaņā ar ražotāja instrukcijām.
4. Esošās inženierkomunikācijas un ar to izvietojumu saistītie nosacījumi
4.1. Būvuzņēmējam jāievēro LR spēkā esošajos normatīvos aktos paredzētie komunikāciju aizsardzības pasākumi un  drošības pasākumi darbam šo komunikāciju tiešā tuvumā.
4.2. Ja Būvuzņēmējs atradīs cauruli, kabeli vai citu inženierkomunikāciju, kas nav parādīta rasējumos, vai konstatēs, ka ir nepieciešama pārslēguma veikšana citā vietā ar inženierkomunikācijas iebūves dziļuma atšķirību no Būvprojekta norādītā (ja traucē inženierkomunikāciju izbūvei) viņš informēs Būvuzraugu un iespējamo īpašnieku. Pirms darbu turpināšanas, piedaloties Pasūtītāja pārstāvim, Būvuzraugam, Būvuzņēmēja būvdarbu vadītājam un atrastās komunikācijas īpašnieka pārstāvim (ja tāds tiek konstatēts) tiek sastādīts akts par komunikācijas konstatēšanu, kura nav norādīta Būvprojektā vai arī par komunikācijas iebūves dziļuma atšķirību no Būvprojekta norādītā (ja traucē inženierbūvju izbūvei). Akts ir dokuments, lai veiktu Līguma grozījumus un Līgumcenas maiņu. 
4.3. Ja Darbu veikšanas gaitā tiek skartas vai bojātas pazemes komunikācijas, kuras norādītas Būvprojektā, Būvuzņēmējam ir jāsedz no saviem līdzekļiem remonta izmaksas un jāuzņemas pilna atbildība par jebkādām prasībām, kuras var izvirzīt attiecīgais  inženierkomunikāciju turētājs, kura pārvaldībā esošās inženierkomunikācijas ir bojātas. 
5. Darba uzdevuma saturs
5.1. Ārējā ūdensvada izbūve saskaņā ar izstrādāto un akceptēto Būvprojektu.
5.2. Darbu veikšanas projektu izstrādā Būvuzņēmējs (turpmāk tekstā - DVP) saskaņā  ar LR MK Ministru kabineta 2017. gada 9. maija noteikumu Nr.253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi” 105. punkta prasībām, ņemot vērā DOP. 
5.3. DVP ir jāizstrādā un jāiesniedz Pasūtītājam ne vēlāk kā 10  (desmit) darbdienu laikā pēc Līguma noslēgšanas. Pasūtītājs, Būvuzraugs 5 (piecu) darbdienu dienu laikā izskata DVP, saskaņo vai norāda precizējumus, kurus Būvuzņēmējam ir jāveic 5 (piecu) kalendāro dienu laikā. Pēc DVP saskaņošanas Būvuzņēmējs to ievieto BIS un vienu eksemplāru papīra formātā iesniedz Pasūtītājam. Atbildīgais būvdarbu vadītājs ir atbildīgs par to, lai DVP būtu pieejams būvobjektā strādājošajiem būvspeciālistiem. 
1.1. Visu Būvdarbu izpildē nepieciešamo materiālu iegāde, piegāde un montāža. Būvuzņēmējs visus Būvdarbu veikšanai paredzētos materiālus un izstrādājumus pirms to pasūtīšanas saskaņo ar Pasūtītāju.
1.2. Objektā strādājošo darbinieku un citu personu, kas var nonākt būvlaukumā, drošības nodrošināšana, t.sk., izrakto tranšeju, bedru vai citu bīstamo vietu norobežošana ar zīmēm, barjerām, nožogojumiem. Būvuzņēmējam nožogojums un citi drošības līdzekļi jāuztur labā kārtībā un regulāri jāpārbauda (arī nedēļas nogalēs), kā arī nekavējoties jānovērš jebkāda veida defekti, ja tādi radušies.
1.3. Visu darba izpildē nepieciešamo atļauju noformēšana.
1.4. Būvuzņēmējam jāveic sekojošas pārbaudes - hidrauliskā pārbaude, ūdensvada dezinfekcija. Pārbaudēs pieaicināms Būvuzraugs. Pārbaužu protokoli un atskaites jāiesniedz Pasūtītājam.
1.5.  Ar Pasūtītāja Tehnisko struktūrvienību vismaz 3 (trīs) dienas iepriekš:
1.5.1. saskaņot iespējamo ūdensvada pieslēguma – atslēguma vietu un laiku;
1.5.2. saskaņot ūdensvada darbības atjaunošanas programmu, t.sk., hidrauliskās pārbaudes, dezinfekcijas apjomu;
1.5.3. saskaņot ūdens ņemšanas vietu un laiku - hidrauliskai pārbaudei un dezinfekcijai.
1.6. Būvuzņēmējs veic autotransporta un gājēju satiksmes organizēšanu saskaņā ar darba veikšanas projektu (DVP).
1.7. Objektā pastāvīgi nodrošināta kārtība un tīrība. Pēc pirmā aizrādījuma 4 stundu laikā jālikvidē pārkāpumi un trūkumi.
1.8. Paredzēt nepieciešamo aizsardzību pret bojājumiem citām darbu zonā esošām komunikācijām un infrastruktūras objektiem.
1.9. Pēc Būvdarbu pabeigšanas objektam pieguļošo teritoriju, kas tika izmantota darbu vajadzībām, atjaunošana sākotnējā vai labākā stāvoklī.
1.10. Būvdarbu izpildes dokumentācijas sagatavošana.
1.11. Būvobjekta nodošana ekspluatācijā.
2. Protokolēšana ar fotogrāfiju palīdzību
2.1. Pēc trasējuma nospraušanas un pirms rakšanas darbu uzsākšanas, Būvuzņēmējs veicot fotografēšanu, fiksē būvdarbu zonas un pieguļošās teritorijas stāvokli pirms būvdarbu uzsākšanas. Fotouzņēmumiem ir jābūt identificējamiem, tas ir, jānorāda precizēta atrašanās vieta. Rakšanas darbu uzsākšana pirms esošā stāvokļa fotofiksāžas nav atļauta. 
2.2. Būvdarbu laikā ir jāveic segto darbu un pārējo būvdarbu fiksēšana, veicot fotografēšanu. Foto uzņēmumos jābūt identificējamai precīzai Būvdarbu izpildes vietai. Būvuzņēmējam kopā ar darbu nodošanas - pieņemšanas aktu Pasūtītājam jāiesniedz 1 digitālo fotogrāfiju komplekts, kas ierakstīts elektroniskā datu nesējā.
2.3. Saņemot sūdzības par būvdarbu zonas neatbilstību Tehnisko specifikāciju  prasībām Pasūtītājs pieprasīs katras darbdienās beigās veikt fotofiksāžas par būvobjekta stāvokli un fotouzņēmumus nosūtīt uz Pasūtītāja kontaktpersonas e-pasta adresi.
3. Būvdarbu veikšanas dokumentācija
3.1. Būvniecības procesa dokumentēšana jāveic BIS. Dokumentus, kurus nav iespējams pievienot BIS, Būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam papīra formātā un, ja iespējams digitāli.
3.2. Būvdarbu procesa dokumentācija:
a. inženierkomunikāciju trasējuma nospraušanas plāni;
b. atzinumi;
c. rakšanas darbu atļaujas;
d. saskaņotā satiksmes organizācijas shēma;
e. tehniskā informācija par būvizstrādājumiem, kas izmantoti (to ekspluatācijas īpašību deklarācijas, atbilstības apliecinājumi, iebūves instrukcijas, apraksti); 
f. būvdarbu žurnāls;
g. segto darbu akti;
h. ūdensvada skalošanas, hidrauliskās pārbaudes, dezinfekcijas akti;
i. izpildmērījums, kas izstrādāts atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai, un reģistrēts Cēsu novada pašvaldības topogrāfiskās informācijas datu bāzē. Izpildmērījumu pievieno BIS un elektroniski iesniedz  Pasūtītājam. 
3.3. Ar Darbu izpildi un nodošanu ekspluatācijā saistīto dokumentu sagatavošanas izdevumi jāparedz  Finanšu piedāvājumā.
4. Materiālu specifikācija. Darba apjomi.
	Objekta nosaukums:  Ūdensvada izbūve Maija un Dārza ielās, Liepā, Cēsu nov.
	

	Būves nosaukums: Ūdensvada izbūve
	

	Objekta adrese: Maija, Raunas un Dārza ielas, Liepā, Cēsu nov.
	

	Apjomi sastādīti pamatojoties uz ŪKT daļas rasējumiem.
	
	
	

	
	
	
	
	

	Nr.p.k.
	Būvdarbu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums
	Piezīmes

	 
	Ūdensvads
	 
	 
	 

	 
	Zemes darbi
	 
	 
	 

	1
	Būvbedres rakšana vadāmās urbšanas šahtai, dziļums līdz 2,35m
	m³
	71
	3,00x1,50 m

	2
	Tranšejas rakšana caurules iebūvei dziļumā 2,0-2,5m
	m³
	59
	 

	3
	Tranšejas rakšana dzelzsbetona akas iebūvei dziļumā līdz 2,7m
	m³
	39
	 

	4
	Tranšejas rakšana dzelzsbetona akas iebūvei dziļumā līdz 3,2m
	m³
	15
	 

	5
	Tranšejas rakšana kabeļu aizsargcaurules iebūvei dziļumā līdz 1,0m
	m³
	8
	 

	6
	Izraktās liekās grunts transportēšana uz atbērtni (k=1,15)
	m³
	26
	 

	7
	Asfalta seguma demontāža joslā gar tranšejas malu
	m2
	72
	 

	8
	Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem hmin=0,15m
	m³
	8,9
	 

	9
	Smilšu grunts apbērums, hmin=15cm virs caurules augšas
	m³
	15,4
	 

	10
	Būvbedru un tranšeju aizbēršana ar minerālgrunti līdz projektētā
seguma šķērsgriezumam
	m³
	120
	 

	11
	Demontējamas ūdensvada akas aizpildīšana ar minerālgrunti
	m³
	12
	 

	 
	Ūdensvads Ū1
	 
	 
	 

	12
	Ūdensvada caurule  PE-100, OD63, PN10, izbūve ar atklātās tranšejas metodi
	m
	7
	 

	13
	Ūdensvada caurule  PE-100 RC, OD110, PN10, izbūve ar atklātās tranšejas metodi
	m
	26
	 

	14
	Ūdensvada caurule  PE-100 RC, OD110, PN10, izbūve ar horizontālās vadāmās urbšanas metodi 
	m
	408
	 

	15
	Ūdensvada caurule  PE-100, OD160, PN10, izbūvei ar atklātās tranšejas metodi
	m
	1,5
	 

	16
	PE EM līkums 90° DN/OD63, PN10
	gb
	1
	 

	17
	PE EM līkums 90° DN/OD110, PN10
	gb
	1
	 

	18
	PE EM līkums 45° DN/OD110, PN10
	gb
	2
	 

	19
	PE EM trejgabals DN/OD110 ar PE atzaru OD110, PN10
	gb
	1
	 

	20
	PE EM dubultuzmava DN/OD110, PN10
	gb
	4
	 

	21
	PE īscaurule ar atduri OD110, PN10
	gb
	3
	 

	22
	Rotējošais atloks DN100, PN10, montāžai uz caurules OD110
	gb
	3
	 

	23
	Stiepes noturīgs atloka adapteris DN63, PN10
	gb
	1
	 

	24
	Stiepes noturīgs atloka adapteris DN100, PN10
	gb
	6
	 

	25
	Stiepes noturīgs atloka adapteris DN150, PN10
	gb
	2
	 

	26
	Stiepes noturīgs adapteris DN100, PN10
	gb
	2
	 

	27
	Stiepes noturīgs adapteris DN150, PN10
	gb
	2
	 

	28
	Stiepes noturīgs kompresijas adapteris DN/OD63 ar ārējo vītni 2", PN10
	gb
	1
	 

	29
	Ķīļa tipa aizbīdnis ar atlokiem DN100, PN10 (Hawle E3 tips vai analogs),  pagarinātājkāts un kape (fiksēta kape ar zilu kvadrāta formas vāku, HDPE atbalsta plāksne),  izbūve un montāža betona bruģa segumā
	kpl
	1
	 

	30
	Ķīļa tipa aizbīdnis ar atlokiem DN50, PN10 (Hawle E3 tips vai analogs),  ar rokratu
	kpl
	1
	 

	31
	Ķīļa tipa aizbīdnis ar atlokiem DN100, PN10 (Hawle E3 tips vai analogs),  ar rokratu
	kpl
	4
	 

	Nr.p.k.
	Būvdarbu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums
	Piezīmes

	32
	Ķīļa tipa aizbīdnis ar atlokiem DN150, PN10 (Hawle E3 tips vai analogs),  ar rokratu
	kpl
	2
	 

	33
	Pretvārsts ar klapi, iekšējām vītnēm 2"
	gb
	1
	 

	34
	Kaļamā ķeta atloku trejgabals DN100/50, PN10
	gb
	1
	 

	35
	Kaļamā ķeta atloku trejgabals DN150/100, PN10
	gb
	1
	 

	36
	Kaļamā ķeta atloku trejgabals DN100, PN10
	gb
	2
	 

	37
	Kaļamā ķeta pāreja atlokā DN150/100, PN10
	gb
	1
	 

	38
	Kaļamā ķeta atloku līkums 45° DN50, PN10
	gb
	1
	 

	39
	Aizsargčaula PE caurulei OD63
	gb
	2
	 

	40
	Aizsargčaula PE caurulei OD110
	gb
	6
	 

	41
	Aizsargčaula PE caurulei OD160
	gb
	2
	 

	42
	Betona bloks 300x300 (augstumu precizēt uz vietas), C20/25
	gb
	8
	 

	43
	Tērauda leņķdzelzis 40x40x4mm, L=1,00m
	gb
	1
	 

	44
	Dzelzbetona grodu akas izbūve, DN1000, H=2,90m:
	 
	 
	 

	 
	 - Grods ar pamatni DN1000mm, H=1000mm (betons C20/25)
	gb
	1
	 

	 
	 - Grods DN1500mm, H=1000mm (betons C20/25) 
	gb
	1
	 

	 
	 - Konisks grods DN1000mm, H=600mm (betons C20/25) 
	gb
	1
	 

	 
	 - Polimērmatriāla paaugstinošais gredzens H=100mm, DN 700mm
	gb
	2
	 

	 
	 - Stacionāra tipa ķeta lūka D400kN, DN 700mm
	gb
	1
	 

	 
	 - Gruntī blietētas šķembas, fr.0-45
	m³
	1,9
	 

	45
	Dzelzbetona grodu aku izbūve, DN1500, H=2,37m:
	 
	 
	 

	 
	 - Grods ar pamatni DN1500mm, H=1000mm (betons C20/25)
	gb
	2
	 

	 
	 - Grods DN1500mm, H=500mm (betons C20/25) 
	gb
	2
	 

	 
	 - Konisks grods DN1500mm, H=600mm (betons C20/25) 
	gb
	2
	 

	 
	 - Polimērmatriāla paaugstinošais gredzens H=100mm, DN 700mm
	gb
	2
	 

	 
	 - Polimērmatriāla lūkas pārsedzes adapters H=80mm, DN 700mm
	gb
	2
	 

	 
	 - Peldoša tipa ķeta lūka D400kN, DN 700mm
	gb
	2
	 

	 
	 - Gruntī blietētas šķembas, fr.0-45
	m³
	7,6
	 

	46
	Esošā ūdensvada demontāža akas izbūves vietā, d110
	m
	2,4
	Mezgls UM-4

	47
	Esošā ūdensvada demontāža akas izbūves vietā, d150
	m
	2,4
	Mezgls UM-1

	48
	Esošā ūdensvada d100 demontāža esošā akā un cauruļu izbūves tranšejā
	m
	12
	No mezgla UM-5 līdz UM-9.1

	49
	Esošā ūdensvada d100 demontāža esošajā akā
	m
	0,4
	Mezgls UM-12

	50
	Esošas nestrādājošas ūdenvada akas demontāža (cauruļu un aprīkojuma demontāža, akas augšdaļas noskaldīšana 1,00m dziļumā, atlikušās akas aizbēršana ar blietētu minerālgrunti).
	vieta
	1
	 

	 
	Inženiertīklu aizsardzība
	 
	 
	 

	51
	Lietus kanalizācijas vada d200 aizsardzība tranšejas šķērsojuma vietā
	vieta
	1
	 

	52
	Sakaru kanalizācijas 2xd50 aizsardzība tranšejas šķērsojuma vietā 
	vieta
	1
	 

	53
	Apgaismes kabeļa aizsardzība tranšejas šķērsojuma vietā, ievietošana dalāmā kabeļu aizsargcaurulē PE/PP DN110, 450N, L=2,00m
	vieta
	1
	 

	54
	Zemsprieguma elektrokabeļa aizsardzība tranšejas šķērsojuma vietā, ievietošana dalāmā kabeļu aizsargcaurulē PE/PP DN110, 450N, L=2,00m
	vieta
	1
	 

	55
	Zemsprieguma elektrokabeļa aizsardzība HVU trases šķērsojuma vietā, ievietošana dalāmā kabeļu aizsargcaurulē PE/PP DN110, 750N, L=2,00m
	vieta
	2
	 

	56
	Vidēja sprieguma elektrokabeļa aizsardzība HVU trases šķērsojuma vietā, ievietošana dalāmā kabeļu aizsargcaurulē PE/PP DN160, 750N, L=2,00m
	vieta
	1
	 

	57
	Koka aizsardzība cauruļu izbūves tranšejas tuvumā
	vieta
	1
	 

	Nr.p.k.
	Būvdarbu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums
	Piezīmes

	 
	Segumu atjaunošana
	 
	 
	 

	58
	Asfalta seguma atjaunošana bauktuvei
	m2
	140
	 

	59
	Betona bruģa seguma atjaunošana ietvei
	m2
	8,5
	 

	60
	Bortakmens atjaunošana
	m
	8
	 

	61
	Zaļās zonas atjaunošana
	m2
	26
	 

	 
	Citi darbi
	 
	 
	 

	62
	Ūdensvada dezinfekcija un skalošana
	m
	442
	 

	63
	Ūdensvada hidrauliskā pārbaude pie 9 bar spiediena
	m
	442
	 

	64
	Digitāla izpildmērījuma sagatavošana
	kpl
	1
	 




5. Pielikumi:
5.1. Projekts ūdensvads Maija un Dārza ielās, Liepa. BIS-BL-954023-346220.zip
image1.png




